附件1：

- 雅安职业技术学院附属医院

空调系统维保方案（必须完全满足）

根据《公共场所卫生指标及限制要求》GB 37488-2019、《公共场所集中空调通风系统卫生规范》 WS 394-2012、《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》WS 395-2012、《公共场所集中空调通风系统消毒规范》 WS/T 396-201等法律和规范要求，拟定雅安职业技术学院附属医院门诊楼多联机、体检中心中央空调的维修、维护、保养服务方案如下：

一、项目信息概述

（一）门诊楼多联机

1.空调机组：海尔多联机空调系统。由单台室外机带多台室内机组成。

2.空调室外机数量：30 台

3.空调室内机数量：302

4.新风室外机数量：10台

5.新风室内机数量：10台

6.海尔空调使用范围是门诊大楼1至10层。

（二）体检中心

1.空调室内机数量：28台

2.空调室外机数量：2台

3.水冷系统。

以上维保范围具体空调机组数量，由投标单位进行现场核准。

二、现场踏勘：

参加投标的供应商需联系医院总务科工作人员协调现场勘察时间，踏勘时间为：报名期间，联系人：严老师，联系电话：0835-2237671。

三、服务具体内容：

（一）风机盘管、通风管道保养内容

A.运行季节使用前准备和检查

1.检查排水管路，并确认畅通；

2.检查电机绝缘及阻值；

3.根据需要更换或维修有关坏损件；

4.检查室内末端控制器是否正常显示、工作；

5.检查室内末端风机是否存在异常声响、振动，视情况添加风机轴承润滑油或更换轴承；

6.每半年对末端风机风叶、盘管、积水盘进行清理、打扫；

7.检查盘管软接及风管密封情况，如有脱胶或损坏进行维修；

8.每半年对末端风机盘管蒸发器、风机蜗壳、接水盘进行清洗消毒1次；

9.开机运行是否正常，如有问题及时维修。

B．运行季节定期检查（每月1次）

1.检查室内温控及风机的三档风速；

2.检查运行噪音及振动情况；

3.根据需要更换或维修有关坏损件；

4.根据具体情况定期清洗消毒滤网（要求:每月清洗、消毒1次）；

5. 夏季和冬季空调使用高峰期，使用前全部空调内外机深度清洗消毒杀菌。

6.检查冷凝水排水情况，定期对冷凝水进行消毒（要求：每月消毒1次）；

7.检查电机运行电流；

（二）新风机组及通风管道保养内容

A、运行季节使用前准备和检查

1.清洗消毒新风机滤网、通风管道；

2.检查箱体的气密性及水路的密闭性；

3.检查排水管路并确认畅通；

4.检查风机马达绝缘阻值是否达标并处理、检查供电电压在容许的范围；

5.检查皮带松紧并调整或更换皮带在正常状态；

6.检查风机皮带盘和电机皮带盘同心度；

7.检查风阀动作是否灵活，润滑传动部位；

8.检查及确认电气控制装置性能良好；

9.检查和调整弹簧减振器，紧固马达及风机的紧固螺丝；

10.检查运行电流在额定电流以下运行；

11.根据需要更换或维修有关坏损部件；

12.开机运行是否正常，如有问题及时维修。

B．运行季节定期检查（每月1次）

1.检查确认电气控制部分功能良好；

2.检查马达电压及运行电流，确认符合要求；

3.根据需要检查风机皮带和皮带轮，必要时更换；

4.检查风柜滤网的状态，必要时清洗消毒（清洗时间间隔根据具体情况定）；

5.检查风柜运行时的噪音及振动情况，必要时进行检修；

6.空调箱内部应每季度认真清扫洗刷1次。

7.各工作间送回风口每月清洗消毒1次，并认真填好清洁记录。

8.空调机房必须保持整洁、卫生。

C．设备停机检查和预防性工作

1.检查和调整弹簧减振器，紧固马达及风机的紧固螺丝；

2.检查风机出口软接；

3.检查皮带、皮带轮磨损情况，根据需要更换，调整皮带张力及皮带轮平整度；

4.检查及润滑风机及马达的轴承；

5.检测马达绝缘并记录；

6.电气控制装置检测及维护保养工作；

7.检查箱体的气密性及水路的密闭性，如有问题及时维修。

（三）空调外机预防性保养内容

A、运行前的准备和检查

1.检查空调外机周围环境卫生、外机冷凝器、风机出风处有无异物，如有及时清理；

2.检查冷凝器是否清洁干净，如影响散热及时清洗；

3.机组保温情况检查；

4.检查电缆电线有无老化和损坏，如有及时修理和更换；

5.接线端子检查紧固。

B、机组运行期间检查（每月一次）

1.控制方式选择；

2.电气控制调节；

3.控制参数设置检查及确认；

4.频率自动调节检查及确认

5.风机电源电压及运行状况检测；

6.压缩机电源电压及运行状况检测；

7.检查系统是否缺氟，如有及时补氟；

8.机组接地线情况检查。

9.整机外观情况确认。

（四）年度检测

一年一次对空调机组及通风系统、辅助设备及部件维护保养，包含：开机运行检测、检修，进行杀菌、消毒深度清洗并出具有资质的第三方检测机构对本部空调设备和公共区域空气进行检测的合格报告。执行标准：《公共场所卫生指标及限制要求》GB 37488-2019、《公共场所集中空调通风系统卫生规范》 WS 394-2012、《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》WS 395-2012、《公共场所集中空调通风系统消毒规范》 WS/T 396-2012。

注：确定中标单位后，5个工作日内完成合同签订。合同签订后，10个工作日内完成首次拟维护范 围内的空调系统清洁、消毒工作，并出具第三方检测机构的合格检测报告。

（五）维护承诺

1.在维保期内，维保公司须安排专业技术人员（均持有相关作业证）负责对双方共同确认的维保范围内空调系统按要求进行日常检查、维修、保养，若遇系统故障需抢修或检测维保人员须在60分钟内赶往现场。每月定期保养，出具维护保养记录单及影像资料，经甲方管理人员签字认可并交甲方进行存档管理。每出现1次，不及时响应，可视情况处50-200元扣款；维护保养记录不完善、缺失，可视情况处50-200元扣款；若连续出现3次响应不及时情况或一年累计达4次，甲方有权单方面解除合同。

2.在维护保养期间所更换的材料、元器件、配件500元（含500元）以内由乙方免费更换；超过500元，经市场询价比选、议价后，由甲方支付。